Deneyin Adı: Isı pompalı ısı geri kazanımlı ısıtma ünitesi

Deneyin yapılacağı yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Laboratuar Binası, Giriş Kat Laboratuarı

- Deneyin Amacı

Bu deneyle birlikte, hava kaynaklı bir ısı pompası sisteminin termodinamik analizi yapılacak ve bu sistemde havanın psikrometrik analizi gerçekleştirilmiş olacaktır. Değişken soğutucu akışkan debili sistemin ve ısı geri kazanımlı ısıtma ünitesinin enerji analizi gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu deneyle birlikte, bir ısı pompasının etkinlik katsayısı hesaplanacaktır.

- Deney düzeneği

Deneyde kullanılan sistemin detayları Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Isı pompalı ısı geri kazanımlı ısıtma ünitesi

Bu sistemde, A şartlarındaki taze hava, C şartlarında, sistemdeki atık havadan aldığı ısı ile, ısı geri kazanım ünitesinde bir miktar ısıtılarak B şartlarına geçer. Daha sonra, bu hava, sistemde kondenser yüzeyinden geçerek C şartlarına gelir. C şartlarındaki hava ısıtılan ortama üflenir. Isıtılmış ortamdan egzost edilen hava, ısı geri kazanım ünitesinden bir miktar soğuyarak D şartlarına ulaşır.

- Deneyin yapılışı

Deneylere başlanmadan önce, sıcak hava üretim sisteminde bulunan kontrol panelinden ortam sıcaklığı ve hava hızı set edilir. Daha sonra deneyler başlatılır ve Çizelge 1’de bulunan değerler deney esnasında not edilir.

Çizelge 1. Deney sırasında okunan değerler

| Zaman (dk) | Set edilen değerler |  | Dış ortam sıcaklığı ve bağıl nemi | A durumu sıcaklığı ve bağıl nemi | B durumu sıcaklığı ve bağıl nemi | C durumu sıcaklığı ve bağıl nemi | D durumu sıcaklığı ve bağıl nemi | Hava hızı (m/s) | Toplam çekilen akım (Amper) | Kompresörün çektiği akım (Amper) | Tüketilen Enerji (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frekans | Sıcaklık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Teorik analiz

Deneye ait veriler alındıktan sonra, aşağıdaki eşitlikler kullanılarak, deney sonunda istenen hesaplar yapılacaktır.

Egiren= Eçıkan

Frekansa bağlı olarak havanın hacimsel debisinin hesabı için;

n1n2= V1V2= f1f2 (n: devir sayısı, f: frekans, V1: hacimsel debi)

Devir sayısına bağlı olarak fanlarda güç tüketimi;

n1n23= P1P2 (P: fan gücü)

Etoplam= Wfan+ Wkompresör

Isı geri kazanım ünitesinden kazanılan enerji;

QK= V.ρ.cp.(Tg-Tç)

V= V.A (hacimsel debi)

m= ρ.V (kütlesel debi)

Isı pompasının etkinlik katsayısı aşağıdaki eşitlikle hesaplanır:

COPIP= QkondenserWkompresör

- İstenenler

Deneyler tamamlandıktan sonra deney raporunda istenenler aşağıda sıralanmıştır:

- Ölçülen sıcaklık, bağıl nem ve enerji tüketimi değerleri için zamanla değişim grafikleri çizilecek ve yorumlanacaktır.

- Her deney grubu için belirlenen fan frekansında, ilgili denklemler kullanılarak fanın tükettiği enerji (Wfan) hesaplanacaktır.

- Wfan hesaplandıktan sonra ilgili eşitlik kullanılarak Wkompresör hesaplanacaktır.

- Kondenserden atılan ısı, ölçülen her 5 dakika için hesaplanacak ve zamanla değişim grafiği çizilecektir.

- A, B, C ve D noktaları için psikometrik diyagram üzerinde analiz yapılacaktır.

- Frekans invertörlü kompresörün zamana bağlı olarak çektiği akımın grafiğini çizilecektir.

- Isı pompası sisteminin performans katsayısı, ortalama ve anlık olarak hesaplanacaktır.