Deneyin Adı: Hava hızı ve bağıl nem kontrollü bir ısı pompası sistemi ile bir ortamın ısıtılması

Deneyin yapılacağı yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Laboratuar Binası, Giriş Kat Laboratuarı

- Deneyin Amacı

Bu deneyin amacı, ısı pompası destekli hava hızı ve bağıl nem kontrollü bir sıcak hava üretim sisteminin termodinamik analizini yapmaktır. Bu deneyle birlikte, ortam ısıtılmasında ısı pompası kullanımının önemi anlaşılmış olacak, ısı pompasının performans analizi yapılacak ve ısı pompasının performansına etki eden parametreler irdelenmiş olacaktır. Hava debisi kontrolü, nem alma uygulaması da analiz edilecektir.

- Deney düzeneği

PLC sistemi ile ayarlanan parametreler kontrol edilecek olup deneyde kullanılacak sistemin şematik görüntüsü Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu deney düzeneğinde, bir ısı pompası çevrimiyle birlikte, kondenserden atılan ısı ile sıcak hava üretimi sağlanmakta olup, bu deney kapsamında ısı pompası çevrimi ve hava sirkülasyonu esnasındaki termodinamik ve ısıl analizler yapılacaktır. Hava hızı ve bağıl nem, sıcaklık ile beraber kontrol edilecektir. Ayrıca, bu sistemde kullanılan ısı pompası, su kaynaklı bir ısı pompası olup, elde edilen soğuk su, havanın bağıl neminin düşürülmesinde kullanılacaktır.

Isı pompası sisteminde kullanılan soğutucu akışkan R134-a’dır. Kullanılan kompresör gücü 370 W olup, hava hareketini sağlayan fan 160 W ve 600 m3/h debisindedir. Ayrıca, kullanılan kompresör gücü de 370 w olup, 2,4 m3/h’lik debi sağlayabilmektedir. Deneylerde kullanılan ekipmanların teknik özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Isı pompası destekli bir sıcak hava üretim sistemi

Çizelge 1. Ekipmanların teknik özellikleri

| Kullanılan cihaz | Teknik Özellikleri |
| --- | --- |
| Bağıl nem ve sıcaklık transmitteri | %0-100 bağıl nemde 2 % ölçüm hassasiyeti, -40,+120 °C sıcaklıkta 1 °C ölçüm hassasiyeti, çalışma sıcaklığı -10 + 60 °C |
| Hava hızı ve sıcaklık ölçüm cihazı | Sıcaklık -20,+70 °C, hız 0-20 m/s ölçüm hassasiyeti 0,01 m/s, 0,1 °C, sensör |
| Isıl çift | Skala 0-70 °C, Besleme 24 V-DC, Çıkış 4-20 mA, hassasiyeti 0,1 °C |

- Deneyin yapılışı

Sistem çalıştırılmadan önce, istenen üfleme havası sıcaklığı ve bağıl nemi, havanın debisiı (bu değerler, deney sırasında her grup için farklı olacak şekilde, deneyi yürüten öğretim elemanı tarafından belirlenecektir) ve PLC ile havanın bağıl nemi set edilir. Hava debisi PID olarak kontrol edilerek ayarlanmaktadır. Daha sonra deneye başlanarak her 5 dakikada bir Çizelge 2’de istenen değerler alınır ve bu çizelgede ilgili yere not edilir.

Nem alma ünitesi üzerinden geçen hava “B” şartlarında yoğuşturucuda duyulur olarak ısıtılarak sıcaklığı  ∆T kadar artarak “C” şartlarına gelir (Şekil 1). “C” şartlarında hava, ısıtılan odaya girmekte ve “D” şartına gelmektedir. ”D” şartlarındaki hava yalıtımlı hava kanalından akarak ısı kaybından dolayı bir miktar soğuyarak nem alma ünitesine gelmektedir (A şartı). Sistemdeki nemli hava PLC’ ye girilmiş bağıl nem değerinden yüksek ise nem alma ünitesi devreye girerek kurutma havası nemi soğuk yüzeyde alınır. “A” şartlarındaki nemli hava nem alma ünitesinden geçerek tekrar ”B” şartlarına gelir.

Çizelge 2. Deney sırasında okunan değerler

| Zaman (dk) | Set edilen değerler |  |  | A noktası sıcaklığı (°C) | A noktası bağıl nemi (%) | B noktası sıcaklığı (°C) | B noktası bağıl nemi (%) | C noktası sıcaklığı (°C) | C noktası bağıl nemi (%) | D noktası sıcaklığı (°C) | D noktası bağıl nemi (%) | Tüketilen Enerji (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frekans (Hz) | Set sıcaklığı (°C) | Set bağıl nemi (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Teorik analiz

Deneye ait veriler alındıktan sonra, aşağıdaki eşitlikler kullanılarak, deney sonunda istenen hesaplar yapılacaktır.

Egiren= Eçıkan

n1n2= V1V2= f1f2 (n: devir sayısı, f: frekans, V1,2: hacimsel debi)

n1n23= P1P2 (P: fan gücü)

Sistemde tüketilen toplam enerji;

Etoplam= Wfan+ Wkompresör+Wpompa

Qkondenser= V.ρ.cp.(TC-TB)

Soğutma gücü ise;

Qsoğutma= V.ρ.(hA-hB)

ile hesaplanabilir.

Isı pompasının ve tüm sistemin etkinlik katsayısı;

COPısı pompası= QkondenserWkompresör

COPtüm sistem= QkondenserWkompresör+ Wfan+Wpompa

Isı pompasının Carnot etkinlik katsayısı;

COPısı pompası,carnot= 11-TLTH

- İstenenler

Deneyler tamamlandıktan sonra deney raporunda istenenler aşağıda sıralanmıştır:

- Ölçülen tüm değerler için zamanla değişim grafikleri çizilecek ve yorumlanacaktır.

- Her deney grubu için belirlenen fan frekansında, ilgili denklemler kullanılarak fan gücü (Wfan) ve kompresörün tükettiği enerji (Wkompresör) hesaplanacaktır.

- Isı pompasının kondenserinden havaya atılan ısı, ölçülen her 5 dakika için hesaplanacak ve zamanla değişim grafiği çizilecektir.

- Isı pompasının ve tüm çevrimin etkinlik katsayıları, her 5 dakikalık ölçüm için hesaplanacak ve zamanla değişim grafikleri çizilecektir.

- A, B, C ve D noktaları için psikometrik diyagram üzerinde analiz yapılacaktır (Yalnızca bir ölçüm için yapılması yeterlidir).

- Wpompa çalışma süresi kaydedilmelidir.

- Ölçülen sıcaklık, bağıl nem ve hava hızı değerlerinin belirsizlik analizini yapınız.