Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi

Deneyin yapılacağı yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Laboratuar Binası, 2. Kat Enerji Verimliliği Laboratuarı

- Deneyin Amacı

Bu deneyde, bir sıcak hava üretim sistemi ile sıcak hava üretilmekte ve bu işlemde ortama giren hava, bir ısı geri kazanım ünitesi yardımıyla ön ısıtmaya tabi tutulmaktadır. Ön ısıtmada kullanılan bu sıcak hava ise, sıcak hava üretim sisteminden egzoz edilen ve sisteme giren taze havaya göre daha sıcak olan, havadır. Bu deney sonucunda; gerekli enerji çözümlemeleri yapılarak, deney sisteminde kullanılan ısı geri kazanım ünitesinin, enerji tüketimine ne kadar katkı sağladığı tespit edilecek ve bir sıcak hava üretim sisteminde oransal (P: proportional) kontrolün kullanımı öğrenilecektir. Hava hızı, sıcaklık, debi, enerji tüketimi ölçümleri yapılarak enerji analizi yapılacaktır.

- Deney Düzeneği

Hava sıcaklığı oransal olarak kontrol edilen ısı geri kazanımlı sisteme ait detaylar Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir. Sistemde atık havanın ısısından faydalanmak için egzoz edilmeden önce hava, sistem altında sabit montajı yapılan ısı geri kazanım cihazından geçirilmiş, sisteme alınacak hava sıcaklığının artırılması düşünülmüştür. Bu şekilde atılan havanın ısısından yararlanılarak enerji tasarrufu sağlanacaktır. Isı geri kazanım cihazı bünyesinde bulunan emme ve basma fanı ile hava akımı sağlanmaktadır. Bu fanlar için, ilgili deney düzeneğinin kontrol kartından 0.5 Hz aralıkla frekans kontrolü yapılarak hava debisi kontrol edilebilmektedir.

Şekil 1. Üzerinde ısı kaynağı bulunan sıcak hava üretim sistemi

Şekil 2. Kızılötesi ışınımlı havalandırma sisteminin 3 boyutlu görünüşü

(1. Isıtılan kabin, 2. Isı geri kazanım cihazı, 3. Isı kaynağı, 4. Yalıtımlı hava kanalı, 5. Göstergeler, 6. Set edilen sıcaklığın ölçümü, 7. Oransal kontrol için sıcaklık ölçümü, 8. Kabin çıkış sıcaklığı, 9. Egzoz sıcaklığı, 10. Taze hava sıcaklığı, 11. Kabin giriş sıcaklığı)

Deney setinde kullanılan ekipmanların özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Kızılötesi ışınımlı ısı geri kazanımlı sistemde kullanılan ekipmanların özellikleri

| Kullanılan cihaz | Özellikleri |
| --- | --- |
| Isı Geri Kazanım Cihazı | 230 V 50 Hz, Max. Hava debisi 1000 m3/h, fan motor gücü 265 W |
| Sıcaklık Ölçüm Cihazı | 220 V 50 Hz |
| Termokupl | Pt-100 6 mm çap, 400°C duyarlılık |
| Kızılötesi Lamba | Çubuk tip 235V, 500W, 410 mm uzunluk |
| Elektronik Akıllı Sayaç | 220 V, 50 Hz, Tek fazlı TS EN 62052-11 TS EN 62053-21 -40°C ~ +85°C çalışabilme 8 Haneli LCD gösterge. |
| Kontrol Kartı | 220 V AC, 10 A, 0 – 80°C çalışma aralığı, ölçüm hassasiyeti 0.1°C, Rs485-modbus protocol ve ısı geri kazanım cihazı fanlarının 0.5 Hz aralıkla frekans kontrolü. |

- Deneyin yapılışı

Deneylere başlanmadan önce, sıcak hava üretim sisteminde bulunan kontrol panelinden, sistemde kullanılan fanın frekansı (debisi) ve ısıtılan kabinin ortam sıcaklığı için set sıcaklık değeri ayarlanır (bu değerler, deney sırasında her grup için farklı olacak şekilde, deneyi yürüten öğretim elemanı tarafından belirlenecektir). Ardından deneyler başlatılır ve Çizelge 2’deki değerler, her 5 dakikada bir, deney düzeneğinin ilgili kısmından okunarak Çizelge 2’ye not edilir.

Çizelge 2. Deney sırasında okunan değerler

| Zaman (dk) | Set edilen değerler |  | Taze hava giriş sıcaklığı (°C) | Kabin giriş sıcaklığı (°C) | Kabin çıkış sıcaklığı (°C) | Egzoz sıcaklığı (°C) | Hava hızı (m/s) | Tüketilen Enerji (kWh) | Kabin havası sıcaklığı (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frekans (Hz) | Kabin sıcaklığı (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Teorik analiz

Deneye ait veriler alındıktan sonra, aşağıdaki eşitlikler kullanılarak, deney sonunda istenen hesaplar yapılacaktır.

Egiren= Eçıkan

Frekansa bağlı olarak hacimsel debinin hesabı için;

n1n2= V1V2= f1f2 (n: devir sayısı, f: frekans, V1: hacimsel debi)

Devir sayısına bağlı olarak fanlarda güç tüketimi;

n1n23= P1P2 (P: fan gücü)

Sistemde tüketilen toplam enerji;

Etoplam= Efan+ Eısı kaynağı

Isı geri kazanım ünitesinden kazanılan enerji;

QK= V.ρ.cp.(Tkabin giriş-Ttaze hava) 		(QK: Isı geri kazanımından sağlanan enerji)

Sistemde ısı geri kazanım ünitesi kullanımının sağladığı verim;

Ƞ= QKQT			(QT : Sistemde ısı geri kazanım ünitesinin olmadığı varsayımı ile elde edilen enerji tüketim değeri)

V= V.A (hacimsel debi)

m= ρ.V (kütlesel debi)

- İstenenler

Deneyler tamamlandıktan sonra deney raporunda istenenler aşağıda sıralanmıştır:

- Ölçülen tüm değerler (taze hava giriş sıcaklığı, kabin giriş sıcaklığı, kabin çıkış sıcaklığı, egzoz sıcaklığı, tüketilen enerji, kabin havası sıcaklığı) için zamanla değişim grafikleri çizilecek ve yorumlanacaktır.

- 5 dakikada bir ölçülen her sıcaklık değeri için kazanılan enerjiler (QK) hesaplanacak ve zamanla değişim grafiği çizilecektir.

- Her deney grubu için belirlenen fan frekansında, ilgili denklemler kullanılarak fan gücü (Efan) ve ısıtıcının verdiği enerji (Eısı kaynağı) hesaplanacaktır.

- Sıcak hava üretim sisteminde, ısı geri kazanım ünitesinin olmadığı varsayımı ile 5 dakikada bir ölçülen her sıcaklık değeri için tüketilecek toplam enerjiler hesaplanacak (QT), Ƞkazanım değerleri belirlenecek ve bu iki değerin zamanla değişim grafikleri çizilecektir.