## ### BENİ OKU ###
Bu hesaplama aracı Wells-Riley ve modifiye edilmiş Wells-Riley denklemleri kullanılarak bir mahalde Covid-19 enfeksiyonu riski olasılığı hesaplamaktadır. Atıf vererek kullanılabilir. Yılmazoğlu M.Z., Covid-19 Enfeksiyon Riski Hesaplama Aracı, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi, Sayı 127, 2020. ya da internet erişim adresi ile.
Bu çalışma Doç. Dr. M. Zeki YILMAZOĞLU tarafından hazırlanmıştır. Doç. Dr. M. Zeki YILMAZOĞLU Gazi Üniversitesi Makine Müh. Böl. zekiyilmazoglu@gazi.edu.tr
ÖNEMLİ NOT !! Bu hesaplama aracı belirsizlikler nedeni ile kesin bir enfeksiyon riski sonucu veremez. Ancak, bulunulan mahaldeki değişkenlere bağlı olarak bir yaklaşım yapılabilmesini sağlar. Mahalin havalandırma durumu, mahaldeki kişi sayısı, bulaştırıcı kaynak sayısı, mahalde bulunma süresi, saatte mahale verilen enfeksiyon dozu miktarı değişkenler olarak belirtilmiştir. Saatte mahale verilen doz miktarı Covid-19 için bazı kaynaklarda 3-300 kuanta/h değeri arasında belirtilmektedir. Ortalama bir değer olması açısından hesaplamalarda 48 kuanta/h değeri tercih edilmiştir. İsteğe bağlı değiştirilebilmesi adına girdi olarak bırakılmıştır. Mahal parametreleri altında mahal tipinin seçimi yapılması havalandırma debisinin belirlenmesi adına gereklidir. Mekanik havalandırma durumunda havalandırma debisi hesabı ASHRAE 62.1'e göre yapılmaktadır ve mahalin alanı ve yüksekliği ile de ilgilidir. Bu nedenle bu parametreler de değişken olarak bırakılmıştır. Doğal havalandırma bir seçenek olarak bırakılmıştır ve saatlik hava değişimi hacmin %70'i olarak hesaplanmıştır. Ek olarak havalandırma debisi biliniyorsa ya da sadece sızıntı kadar küçükse (pencerelerin kapalı olması durumu) kullanıcı tanımlı havalandırma debisi seçeneği de bırakılmıştır. Filtrasyon durumu seçeneği kullanılacak Wells-Riley modelini belirlemektedir. Var seçeneği modifiye edilmiş Wells-Riley modelini, yok seçeneği ile Wells-Riley modelini kullanır. Mahaldeki klima santralinin sürekli çalıştırılması durumunda işletme oranı 1 olmalıdır. Partikül tutma verimi filtre özelliğine göre değişmektedir. HEPA filtre kullanımında %99,95 değeri (0,9995 olarak) girilebilir. Elde edilen sonuçlar başlığı altında olasılık yüzdesi ve olası yeni vaka sayıları gösterilmiştir. Hesaplamalar erişkin birey solunum özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalar yalnızca istatistiksel değerlerdir ve mahalde duyarlı kişilerin fazla olması sonucu etkileyecektir. Ek olarak mahalde bir süper yayıcının olması durumunda da birim zamanda mahale verilen doz miktaırı değişeceği için sonuçları etkilemesi kaçınılmazdır. Havalandırmada havanın tam karışım olması durumu öngörülmüştür. Ancak, tam karışma durumunun olamayacağı yüksek kat aralıklarına sahip binalarda bu da bazı belirsizlikleri ortaya çıkaracaktır. Bu sınırlamalar dahilinde, MASKE, FİZİKSEL MESAFE, HİJYEN koşuluyla bu hesaplama aracı bir yaklaşımı ortaya koymaktadır ve salgının önlenmesinde havalandırmanın önemi göstermektedir. Bu hesaplama aracı her ne kadar basitleştirilmiş bir araç olsa da havalandırma konusunda yetkin olmayan kişilerin kullanımının farklı yorumlara neden olmaması için önerilmez. Bu hesaplama aracının kullanılması ile neden olunabilecek direkt ya da dolaylı herhangi bir kaza ya da yanlış tasarım bu aracı yayınlama yetkisi olan kişileri, kurumları ve dernekleri sorumlu tutmaz.
Ofis
Sınıf/Derslik
Restoran
AVM
Spor Salonu vb.
Yolcu Bekleme
Havaalanı
Var
Yok

## Hesaplama
Model | Kullanıcı Parametreleri |  |  | Kabul Edilen/Alınan Değerler |  |  | ASHRAE 62.1
Veri Girişi | Parametre Adı | Birim | Değer | Parametre Adı | Birim | Değer | Mahal Tipi | Kişi Başına Min. Hava Mik. | Alan Başına Min. Hava Mik.
Olasılık Yüzdesi | Enfeksiyona Duyarlı Kişlerin Sayısı (S) | kişi | 30 | Partikül Boyutu (dpartikül) | nm | 160 | Ofis | 2.5 | 0.3
Yeni Vaka Sayısı | Bulaştırıcı Sayısı (I) | kişi | 1 | Erişkin Birey İçin Ortalama Solunum Miktarı | nefes/dk | 16 | Kafeterya | 3.8 | 0.9
| Maruz Kalma Süresi (t) | saat | 2 |  | ml/nefes | 500 | Konferans-Toplantı | 2.5 | 0.3
| Birim Zamanda Havaya Katılan Enfeksiyon Doz Miktarı (q) | qph/h | 48 | Pulmoner Ventilasyon Miktarı (p) | m3/h | 0.48 | Banka | 3.8 | 0.3
[7 empty] | İmalathane | 5 | 0.9
| Mahal Parametreleri |  |  | Elde Edilen Sonuçlar |  |  | Hafif Montaj | 3.8 | 0.6
| Mahal Tipi | - | Sınıf/Derslik | Yeni Vaka Sayısı (C) | kişi | 15.4469 | Mahkeme | 2.5 | 0.3
| Alan | m2 | 35 | Olasılık | % | 51.4895 | Kuaför | 3.8 | 0.3
| Yükseklik | m | 2.6 |  |  |  | Güzellik Merkezi | 10 | 0.6
| Filtrasyon | - | Yok |  |  |  | Süpermarket | 3.8 | 0.3
| HVAC İşletme Oranı (fHVAC) 0 ≤ f ≤ 1 | - | 1 |  |  |  | Sınıf/Derslik | 5 | 0.6
| Partikül Tutma Verimi (ηFiltre) | - | 0.75 |  |  |  | Restoran | 3.8 | 0.9
| Hacim | m3 | 91 |  |  |  | AVM | 3.8 | 0.3
| Havalandırma Türü | - | Doğal Havalandırma |  |  |  | Spor Salonu vb. | 10 | 0.3
| Havalandırma Debisi (Kullanıcı Tanımlı İse) | m3/h | 36.4 |  |  |  | Yolcu Bekleme | 3.8 | 0.3
| * Havalandırma Debisi | m3/h | 63.7 |  |  |  | Havaalanı | 3.8 | 0.3
| ACH | - | 0.7
* "Mekanik Havalandırma" için havalandırma debisi ASHRAE 62.1'e göre hesaplanmaktadır.
HESAPLAMALAR
| Wells Riley Denklemine Göre |  |  | Modifiye Edilmiş Wells Riley Denklemine Göre
| Birim Zamanda Havaya Katılan Enfeksiyon Doz Miktarı (q) | qph/h | 48 | Birim Zamanda Havaya Katılan Enfeksiyon Doz Miktarı (q) | qph/h
| Duyarlı Kişilerin Birim Süre Başına Hacimsel Pulmoner Ventilasyon Miktarı (p) | m3/h | 0.48 | Duyarlı Kişilerin Birim Süre Başına Hacimsel Pulmoner Ventilasyon Miktarı (p) | m3/h
|  |  |  | Filtrasyon İle Tutulan Enfeksiyöz Partikül (kfiltr) | 1/h
|  |  |  | Yüzeyde Biriken Enfeksiyöz Partikül (kdepos) | 1/h
Ofis
Sınıf/Derslik
Restoran
Kafeterya
Konferans-Toplantı
Banka
İmalathane
Hafif Montaj
Makheme Salonu
Kuaför
Güzellik Merkezi
Süpermarket
AVM
Spor Salonu vb.
Yolcu Bekleme
Havaalanı
Var
Yok
Doğal Havalandırma
Mekanik Havalandırma
Kullanıcı Tanımlı

## Ornek
Kapalı alanda havalandırma olmaması durumu
| Maruz kalma süresi h | Risk % | Yeni vaka sayısı
| 0.6 | 31.89 | 9.57
| 1.2 | 53.61 | 16.08
| 1.8 | 68.4 | 20.57
| 2.4 | 78.48 | 23.54
| 3 | 85.34 | 25.6
| 3.6 | 90 | 27
| 4.2 | 93.2 | 27.96
| 4.8 | 95.37 | 28.61
| 5.4 | 96.04 | 29.05
| 6 | 97.85 | 29.36
Kapalı alanda doğal havalandırma olması durumu
| Maruz kalma süresi h | Risk % | Yeni vaka sayısı
| 0.6 | 2.2 | 0.67
| 1.2 | 4.39 | 1.32
| 1.8 | 6.51 | 1.95
| 2.4 | 8.59 | 2.58
| 3 | 10.62 | 3.19
| 3.6 | 12.61 | 3.78
| 4.2 | 14.45 | 4.36
| 4.8 | 16.44 | 4.93
| 5.4 | 18.3 | 5.49
| 6 | 20.11 | 6.03
Kapalı alanda mekanik havalandırma olması durumu
%75 partikül tutma verimi + 6ACH | Maruz kalma süresi h | Risk % | Yeni vaka sayısı
| 0.6 | 1.28 | 0.38
| 1.2 | 2.53 | 0.76
| 1.8 | 3.78 | 1.13
| 2.4 | 5 | 1.5
| 3 | 6.21 | 1.86
| 3.6 | 7.41 | 2.22
| 4.2 | 8.59 | 2.58
| 4.8 | 9.76 | 2.93
| 5.4 | 10.91 | 3.27
| 6 | 12.04 | 3.61
Alan 35 m2, yükseklik 2,6 m havalandırma yok (doğal ya da mekanik) kapalı alandaki kişi sayısı 30